附件1
疫情封控及复工复产期间各类特种设备
可能存在的风险及安全提示
1．锅炉
1.1 电站锅炉（相关行业：火力发电企业、垃圾焚烧电厂、冶金企业自备电厂）
存在风险：疫情期间仍保持连续使用，个别存在超期未检，整体风险可控
安全提示：复工复产后按照计划报停后开展外检或内检工作合格后即可继续投入运行。
1.2工业锅炉（相关行业：医疗机构、冶金类企业，汽车类企业，半导体企业、化工类企业等行业）
存在风险：
（1）疫情期间在用锅炉部分存在超期未检，相关安全附件存在超期未校验，由于人员封控未能在岗维护，存在水质硬度超标，锈蚀、结垢隐患；
（2）因季节因素停用锅炉部分存在超期未检，锅筒内的“干保”和“湿保”未有效开展，
安全提示：
（1）停用蒸汽锅炉、热水锅炉再开车前应对本体安全及安全附件功能进行检查，杜绝超期使用；
（2）长期停运状态下的锅炉重新启用，阀门是否锈死，油、气炉的燃烧器是否能正常工作；水泵是否能正常运转，给水软化装置是否有效运行；安全保护装置是否可靠，燃料供应是否正常。
（3）燃气锅炉在经过长期停炉再次启动时应进行补水操作，需要进行专业技术人员进行调试并全面检查，确保阀门、仪表等正常，若发现渗漏等要及时检查问题部位
（4）检查设备电源是否正常，确保线路通畅，尤其是电压方面要符合锅炉设备用电要求。
2．压力容器
2.1固定式压力容器
2.1.1小型化工行业（反应容器）
存在风险：疫情期间存在停产，复工后存在人员变动频繁、重要参数改变导致工艺稳定性变化风险
安全提示：加强岗前培训，加强作业前工艺评估，严格落实操作工艺
2.2.2医疗机构（液氧储罐、氧舱、灭菌锅）
存在风险：疫情期间仍在使用，部分设备存在超期未检，设备未能按时维保；快开门式压力容器、氧舱操作人员由于封控等原因，存在不能持证上岗可能性
安全提示：尽快联系有关单位完成维保、定期检验，加快换证、取证工作，杜绝无证上岗操作
2.2.3冷库行业（储存容器涉氨企业）
存在风险：疫情期间仍在运行，存在超期未检，但无法停产检验
安全提示：对于必需连续生产，难以停机的设备，在疫情后的复工复产期建议申请延期检验，同时使用单位加大巡查监控频次，做好相关记录。在2个月内停机实施定期检验。
2.2.4 建材行业（快开门容器）
存在风险：易忽略安全联锁装置检查，存在事故隐患，人员流动频繁
安全提示：加强检查，保证设备处于检验有效期范围内，作业人员必需持证上岗
2.2 移动式压力容器
存在风险：疫情期间正常运转，部分停用移动式压力容器可能存在残余介质排尽后内压过低，引起空气倒灌
安全提示：停用设备疫情后启用务必置换罐体内介质，含氧量符合要求后，方可投用
2.3 气瓶、移动式压力容器充装单位（含液化石油气充装单位、加气站等）
存在风险：气瓶存在未及时送检的问题。部分储存容器临近设计使用年限、疫情期间除保供需求外处于停业，作业人员到岗率低，未能开展储罐及充装管线的日常检查，安全附件及仪表可能存在超期未校验情况。
安全提示：加强充装前检查，根据用户需求及原料供应情况，合理安排复工复产，及时送检超期气瓶。停业单位复工复产后应对储罐及充装管线进行安全隐患排查及维护保养，重点关注阀门长期未动作，密封情况、阴极保护装置等安全设施未系统检查的情况，避免设备及安全附件仪表超期未检，杜绝人员无证上岗。
3．压力管道
存在风险：长输管道、燃气管道疫情期间人员缺岗严重，管段巡查工作基本停滞，存在故障并未及时消除。
安全提示：疫情后大批量投用前，使用单位要组织人力恢复巡查，对容易发生老化，以前发生过故障的管段要重点排查，及时消除发现的设备本体隐患或故障。关注全面复工复产后，用气量激增对设备本体造成的潜在隐患，做好应急预案。
4．电梯
疫情封控期间，商场超市、文体娱乐场馆、交通等场所的电梯基本处于停用状态；住宅小区、医院、宾馆以及被征用为隔离点的学校、办公楼宇等场所的电梯处于使用状态。
存在风险：普遍存在维保超期；部分存在超期未检；消毒液喷洒不当对电路存在一定影响；长期停用存在润滑不足、零部件锈蚀、电气元件失效、蓄电池无电或失效等可能性；电梯故障呈现增多趋势；维保人员不足和零部件缺少，导致故障维修未闭环率高。
安全提示：
（1）应优先解决涉及公共服务的交通枢纽和城市地铁中的电梯的检查维保工作。重点检查应急救援装置或安全装置以及轿厢内应急照明和紧急报警装置的蓄电池的蓄电情况，如电量不足应及时进行充电，电池老化无法充电的应及时更换。
（2）重点做好商场超市尤其是大型商业综合体等人员流动大、设备使用频率高的场所的电梯的检查维保等工作，以应对复工复产后可能出现的大客流。
（3）对于住宅小区、医院、宾馆和办公楼宇等场所，应根据电梯的使用年限和使用状况进行分级分类，优先解决使用年限长、使用频次高、故障多的电梯的检查维保工作，重点关注老旧电梯制动器失效、因消毒不当引发的短路等问题，制定相应的维保方案。
5．起重机械及场（厂）内专用机动车辆
存在风险：长期停用设备未规范维保、4月到期未检的起重机械和场车超过3000台；操作人员长时间离岗，重新上岗后安全意识下降，可能存在人员无证、违规违章作业以及为了赶生产进度而忽视现场安全管理等情况。
安全提示：
（1）建立健全并认真执行特种设备安全管理制度，细化完善安全操作规程，督促作业人员安全规范作业；加强现场安全检（巡）查和作业过程的监督监管；落实突发事件应急处置预案、提升处置应对能力，全面保障复工复产过程中的生产作业安全。
（2）设备重新启用前，应当组织实施全面维护保养和安全检查。设备维护保养应该遵照有关安全技术规范、标准和机械设备保养十字方针“清洁、润滑、检查、紧固、调紧”等要求展开，按照不同品种设备的保养规程分别组织实施，要重点关注露天设备、大型设备、流动作业设备，以及设备的电气系统、燃油系统、运行系统、安全保护装置和液压、气压、照明、管路等关键环节和关键部位的完好性和功能情况。使用单位保养能力不足的，应该委托有相应资质和能力的第三方单位组织实施。由单位安全负责人牵头组织技术人员保养人员作业人员进行设备检查，并按照有关安全技术规范、标准和企业有关作业规范的规定进行。设备安全检查分静态检查和动态检查，检查过程要循序渐进，在静态检查合格的基础上进行一定时长的空载运行，确认安全后进行小载荷的动载运行。期间如有异常，应当立即停止使用，由专业人员排除故障隐患后方可继续投用。
（3）科学合理配备作业人员，杜绝无证人员或证件超期人员操作设备，避免因赶工期、赶进度等造成疲劳或危险作业，并切实加强人员上岗前培训和安全教育。
6．大型游乐设施及索道
存在风险：长期停用设备维保超期、部分存在超期未检，操作人员因封控原因长时间离岗，重新上岗安全意识下降
安全提示：复工复产后，运营过程中需要按照《设备使用管理规定》的要求，严格执行每天当班前的安全检查和安全保护装置功能试验，大型游乐设施适当增加每天当班前的全程闭环空载运行试验次数。要加强操作人员的心里健康引导和岗位教育培训。
— 10 —
— 9 —

